院内论证公告

苏州科技城医院拟对其净化设备（系统）等维护保养两个标段的项目进行院内论证，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、论证会项目名称及预算：

| 标段号 | 项目名称 | 服务期限 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 手术室及其配套净化设备（系统）维护保养 | 三年 | 156 |
| 二 | NICU、ICU、实验室等净化设备维护服务 |  | 320 |

二、论证会信息

论证方：苏州科技城医院

地址：苏州高新区科技城漓江路1号

联系人：黄老师                        联系电话：0512-69584900

三、报名方式

报名截止时间:2023年5月11日17:00。 在报名截止时间前将问询表（格式见附件）送达联系人处。

四、论证会报名资格要求：

A、投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加招标活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

B、投标人应当具备的特殊条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）采购人的其他特定资格要求：具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的建筑施工企业安全生产许可证。

五、报名时需提供以下材料：（须加盖公司红章）

（1）投标人《营业执照》副本复印件；

（2）法人授权委托书（提供法定代表人和被授权人身份证复印件）

六、本次论证会不接受联合联合论证。

七、综合说明：

1、本次招标不接受联合体投标。

2、维保服务周期：3年（签订合同之日起）

3、投标人须对所投项目的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。

4、中标人保证随时解决维保期内的所有问题，如影响到本项目维保区域使用过程中出现的一切后果由中标人承担。

5、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正。

6、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

八、院内论证时间：

对规定时间内报名登记单位，医院将以电话或短信方式通知。请提前30分钟到场，抽签决定介绍的先后次序，每家介绍需在规定时间内进行，请勿超时。

如有任何疑问请拨打电话0512-69584900咨询。（如有变动将另行通知）

**各投标人在论证前，须认真阅读本论证会公告，完全了解并接受其所有条款及要求。并在论证时将本服务项目介绍PPT参照如下内容进行阐述，并将相应资质证明原件带至现场备查：

（1）设备维保方案（包含日常维保方案、影像工作站维保方案、应急预案、安全管理方案、维保管理工作标准、工作程序、考核方案等）

- （2）应急服务预案

（3）维保服务团队配备情况（人员配备、经验等，主要技术人员需提供名单、职称及简介）

- （4）为完成本项目所具有的资质及保障措施

（5）为完成本项目需配备的专用设施设备（主要零配件的品牌型号）

（6）以往完成类似项目清单、业绩合同

（7）服务响应时间承诺

- 院内论证文件

- 第一标段：手术室及其配套净化设备（系统）维护保养

- （一）维保项目预算：

| 序号 | 维保设备名称 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室及其配套净化设备（系统）维护保养 | 156 | 三年 |

- （二）维保设备的服务要求：

- 1、项目目标

1.1按要求完成手术室及配套净化设备（系统）的维护保养，保证设备的正常运行使用；

1.2保证以上系统的洁净室各系统及设备出现故障时的及时修复；

1.3保证各洁净室各项技术指标达标，提供承诺书；

- 2、服务要求

2.1招标维保范围和内容：

2.1.1维保的区域范围

四层洁净手术部：由 17 间手术室、1间诊断间及相应功能房组成，包括Ⅰ级手术室 5间（其中 2 间为防X射线手术室、1间为术中核磁（MRI）手术室、1间为心脏手术室），Ⅰ级诊断间1间，Ⅱ级手术室4 间（其中 2 间为防X射线手术室），Ⅲ级手术室 8 间（其中 1 间为正负压转换手术室、1间为复合（DSA）手术室），内洁净走廊，外洁净走廊，手术器械快速清洗、打包、灭菌存放区域，其他配套功能用房等。

四层门诊手术部：由3间Ⅲ级手术室，内洁净走廊，外洁净走廊，配套功能用房等。

| 序号 | 机组编号 | 产品名称 | 产品规格 | 系统配套数量 | 单位 | 每年更换次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机组过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU-401 | 袋式中效过滤器 F7 | 592x287x360 | 1 | 只 | 4 | OR1 |
| 2 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 1 | 只 | 4 |  |
| 3 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 4 | AHU-402 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 2 | 只 | 4 | OR2-4 |
| 5 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 6 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 7 | AHU-403 | 袋式中效过滤器 F7 | 592x287x360 | 1 | 只 | 4 | OR5 |
| 8 |  | 袋式中效过滤器 F7 | 592x592x360 | 1 | 只 | 4 |  |
| 9 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 10 | AHU-404 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 4 | 只 | 4 | OR6-8 |
| 11 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 12 | AHU-405 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 | OR9 |
| 13 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 14 | AHU-406 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 1 | 只 | 4 | OR10 |
| 15 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 1 | 只 | 4 |  |
| 16 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 17 | AHU-407 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 4 | 只 | 4 | OR11 |
| 18 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 19 | AHU-408 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 2 | 只 | 4 | OR12 |
| 20 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 21 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 22 | AHU-409 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 1 | 只 | 4 | OR13 |
| 23 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 1 | 只 | 4 |  |
| 24 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 25 | AHU-410 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 1 | 只 | 4 | OR14 |
| 26 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 1 | 只 | 4 |  |
| 27 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 28 | AHU-411 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 2 | 只 | 4 | OR15 |
| 29 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 30 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 31 | AHU-412 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 2 | 只 | 4 | OR16 |
| 32 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 33 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 34 | AHU-413 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 2 | 只 | 4 | OR17 |
| 35 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 36 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 37 | AHU-414 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 2 | 只 | 4 | 右洁净走廊及辅房 |
| 38 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 4 | 只 | 4 |  |
| 39 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 40 | AHU-415 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x287x360 | 2 | 只 | 4 | 左洁净走廊及辅房 |
| 41 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 4 | 只 | 4 |  |
| 42 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 43 | AHU-416 | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 4 | 只 | 4 | 外洁净走廊及辅房 |
| 44 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 45 | AHU-417 | 板式初效过滤器 G4 | 592x592x45 | 2 | 只 | 6 | 无菌存放、打包、灭菌间 |
| 46 |  | 袋式中效过滤器 F7 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 47 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 48 | AHU-418 | 板式初效过滤器 G4 | 592x592x45 | 2 | 只 | 6 | 器械清洗间 |
| 49 |  | 袋式中效过滤器 F7 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 50 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 51 | AHU-419 | 板式初效过滤器 G4 | 592x592x45 | 2 | 只 | 6 | 门诊手术室 |
| 52 |  | 袋式中效过滤器 F7 | 592x592x360 | 2 | 只 | 4 |  |
| 53 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 54 | AHU-420 | 板式初效过滤器 G4 | 592x592x45 | 4 | 只 | 6 | 门诊走廊、辅房 |
| 55 |  | 袋式中效过滤器 F8 | 592x592x360 | 4 | 只 | 4 |  |
| 56 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 57 | PAU-401 | 袋式初效过滤器 G4 | 592x592x360 | 9 | 只 | 6 | A401-404、414、416 |
| 58 |  | 袋式中效过滤器 F7 | 592x592x360 | 9 | 只 | 4 |  |
| 59 |  | 塑框亚高效过滤器H10 | 592x592x290 | 9 | 只 | 2 |  |
| 60 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 61 | PAU-402 | 袋式初效过滤器 G4 | 592x592x360 | 6 | 只 | 6 | A405-413、415 |
| 62 |  | 袋式初效过滤器 G4 | 592x287x360 | 3 | 只 | 6 |  |
| 63 |  | 袋式中效过滤器 F7 | 592x592x360 | 6 | 只 | 4 |  |
| 64 |  | 袋式中效过滤器 F7 | 592x287x360 | 3 | 只 | 4 |  |
| 65 |  | 塑框亚高效过滤器H10 | 592x592x290 | 6 | 只 | 2 |  |
| 66 |  | 塑框亚高效过滤器H10 | 592x287x290 | 3 | 只 | 2 |  |
| 67 |  | 机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） | 维护保养 | 1 | 项 | 1 |  |
| 二 | 送回风口过滤网、过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可开竖向百叶侧回风口 | 中效过滤器 F5 | 980*330*45 | 40 | 只 | 3 |  |
| 2 | 可开竖向百叶侧回风口 | 中效过滤器 F5 | 780*330*45 | 36 | 只 | 3 |  |
| 3 | 可开竖向百叶侧回风口 | 中效过滤器 F5 | 380*330*45 | 24 | 只 | 3 |  |
| 4 | 蛋格式排风口 | 中效过滤器 F5 | 345*345*45 | 23 | 只 | 3 |  |
| 5 | 双层竖百叶顶部排风口 | 中效过滤器 F5 | 410*410*45 | 20 | 只 | 3 | 手术室排风 |
| 6 | 百级手术室 | 过滤网 黑色尼龙网 | 955*300*5 | 40 | 只 | 1 |  |
| 7 | 千级手术室 | 过滤网 黑色尼龙网 | 755*300*5 | 30 | 只 | 1 |  |
| 8 | 万级手术室 | 过滤网 黑色尼龙网 | 355*300*5 | 24 | 只 | 1 |  |
| 9 | 万级手术室 | 过滤网 黑色尼龙网 | 755*300*5 | 20 | 只 | 1 |  |
| 10 | 手术室顶排风 | 过滤网 黑色尼龙网 | 315*315*5 | 20 | 只 | 1 |  |
| 11 | 双层竖百叶顶部排风口 | 过滤网 黑色尼龙网 | 385*385*5 | 23 | 只 | 1 |  |
| 12 | 正负压手术室 | 过滤网 黑色尼龙网 | 930*290*5 | 2 | 只 | 1 |  |
| 13 | 正负压手术室 | 过滤网 黑色尼龙网 | 430*290*5 | 2 | 只 | 1 |  |
| 14 | 辅房 | 过滤网 白色无纺布 | 515*515*5 | 37 | 只 | 1 |  |
| 15 | 辅房 | 过滤网 白色无纺布 | 355*310*5 | 50 | 只 | 1 |  |
| 16 | 辅房 | 过滤网 白色无纺布 | 390*390*5 | 3 | 只 | 1 |  |
| 三 | 高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 有隔板高效过滤 H13 | 610*305*292 | 20 | 只 | 0.5 |  |
| 2 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤 H13 | 610*305*292 | 56 | 只 | 0.5 |  |
| 3 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤， 99.99%以上 | 1000*560*96 | 8 | 只 | 0.5 |  |
| 4 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤99.99% | 1035*560*96 | 32 | 只 | 0.5 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 有隔板高效过滤 H13 | 484*484*220 | 114 | 只 | 0.5 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 无隔板过滤器 H13 | 484*484*90 | 10 | 只 | 0.5 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 超低阻无隔板过滤器 H13 | 450*300*90 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 8 | 高效过滤器 | 超低阻无隔板过滤器 H13 | 950*300*90 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 四 | 其他系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体阀门箱、设备带、汇流排等 | 维修保养 |  | 1 | 项 | / | 不含气体终端 |
| 2 | 刷手池（感应） | 维修保养（带热水器） | 2/3位 | 15 | 套 | / |  |
| 3 | 气密性灯具 |  | 2*36/3*36W | 221 | 盏 | / | 照度检查 |
| 4 | 其他装饰系统 | 装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 5 | 气密门 | 含普通气密门和电动门 |  | 1 | 项 | / | 不含配件 |
| 6 | 其他空调系统 | 空调系统阀门、压力表、风管、空调水系统、保温、机组日常保养（洁）、多联机等日常巡视、系统自检等 |  | 1 | 项 | / | 含每年一次系统自检服务（提供自检报告） |
| 7 | 其他电气系统 | 插座、开关、网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 给排水及医用气体 | 卫生洁具、给排水系统、医用气体系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / | 不含气体终端 |
| 五 | 其他日常费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年度净化工程维保服务 | 含企业管理费、维护人员驻场费用、利润、税金等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 备注：过滤器更换数量根据规范要求统计，结算时以实际更换数量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2承保内容：

包括上述区域的净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

强电系统（净化空调强电系统、照明、插座、配电柜、隔离变压器等）；

弱电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC控制器、上位机、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及显示操作面板等；监控系统：包括监控主机、电源、摄像头、显示器、线路等；呼叫系统：包括电源、主机、喇叭、分机、麦克风等）；

建筑装饰（顶板、墙面、地板、防撞带、踢脚线、检修口等）；

各类门（自动门、手推移门、手拉门、门禁等）；

医用气体系统（设备带、气体吊塔等）；

洁净室内的保温、保冷库、器械柜、药品柜、写字板、传递窗、观察窗、风淋室、洗手盆、洗手池、盐水挂构、水龙头、热水器、喷淋等；

以上与净化工程相关范围内的一切工作的日常巡检，维修、维护保养工作。

2.1.3维修配件及材料：

2.1.3.1中标人负责维保项目的维修、维护保养工作，以及保养过程中所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等的供货、安装与调试；人为损坏另行协商解决；

2.1.3.2维保材料价格单个300元以下的由维保单位承担，单个300元以上的由甲方承担，并确保单个300元以下的备品备件有库存。维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等必须是经招标人认可的原厂原型号的配件、设备及材料，如因产品更新换代、停产等原因确实无法提供原厂原型号配件、设备及材料的，需经中标人认可，否则由此造成的检测不合格，中标人不承担相关责任；

2.1.3.3投标人须设有常用零配件库或采购渠道，以便保证设备出现故障时能及时修复，并由甲方无偿提供备件仓库一间；

2.1.4维护保养时间：3年。

2.2人员配备要求：

2.2.1维护现场常年必须配备2名（夜间一人）及以上专业维修工程师驻场服务（其中项目负责人一人，需具备电气或暖通空调专业专业中级及以上技术职称，现场服务人员需具备建筑电工、制冷空调系统安装维护工、维修电工等资格/职业证书）；

2.2.2常驻医院的专业工程师在工作日的8小时必须在我院指定办公场所上班，出现故障立即处理，夜间（函节假日）维修需要30分钟内到现场进行处置，要求如下；（提供承诺函原件）

如为影响正常使用的重大故障（含夜间），必须30分钟内到现场，不影响正常使用的故障，应在2小时内到现场。小问题当场解决，大问题应采取有效的紧急措施。先保证医院运行正常的同时向院方通报协商解决。

2.2.3投标人必须提供配备的专业工程师信息和不少于一年（公告发布之日起向前一年）投标人为其缴纳社保的证明材料复印件；

2.2.4中标人实际派驻医院现场的专业工程师必须与投标时所提供的专业工程师信息一致。

2.3技术要求：

2.3.1巡检

2.3.1.1每日巡查：

每日需完成对承包范围内的净化区域巡查工作，并报告给各区负责人（护士长等）巡查情况，根据采购人的要求请经负责人签字确认后每周定期交相关管理科室存档（内容包括净化系统工作情况，含温度、湿度、压差、风速、风量等参数以及医用气体压力等、对洁净室内需维修处理的问题进行统计并落实维修时间等）。手术室需在每日8点前完成巡查工作，其它净化区域巡查时间与各区负责人沟通确定；

2.3.1.2每月巡检

每月对手术室等维护保养区域的设备、管线、控制柜等进行巡检至少一次，并以书面形式报告各系统工作运行情况每月定期交招标方相关管理科室；

2.3.2维护保养

2.3.2.1净化系统的过滤器更换(各级过滤器的更换只能在周末及节假日进行，各级过滤器的更换数量以各洁净区过滤器实际数量为基准)；

2.3.2.1.1每周对新风机组以及新风口的进行清洗；

2.3.2.1.2每月对循环机组的初效过滤器、室内的回风过滤器、排风过滤器、新风机组的中效过滤器进行更换；

2.3.2.1.3每三个月对净化机组的中效过滤器进行更换，排风机组中效过滤器每年更换一次；

2.3.2.1.4末端高效过滤器每年检查一次，三年更换一次或根据房间风量、压差等实际情况进行更换；

2.3.2.1.5更换各级过滤器时需对相应部位内外表面进行清洗消毒；

2.3.2.1.6各级过滤器的更换工作须作详细记录，每月定期交招标方相关管理科室；

2.3.2.1.6更换用的各级过滤器（含中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器）、过滤网，推荐品牌要求：美埃、日资华泰、宝钢，投标人根据推荐品牌自行确定（投标人也可以选择同类档次的产品品牌投标，但事先征的采购人的同意）品牌，投标时提供厂家授权书原件或扫描件。粗效过滤器采用一次性抛弃型无纺布，过滤器的规格型号应满足净化系统洁净度的要求。安装前提供产品报验资料（包括不限于：合格证、检测报告、企业三证等资料）

过滤器技术参数要求：

| 序号 | 项目 | 过滤等级 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗效过滤器 | G4 | 1.外框：铝合金带钢筋龙骨架连框； 2.滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低； 3.执行标准：GB/T 14295-2008、EN779； 4.过滤性能：可滤掉1µm以上的颗粒以及水雾和油雾，除水效率在95%以上。 |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 1.外框：锌钢板外框； 2.滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低； 3.执行标准：GB/T14295-2008、EN779. |
| 3 | 亚高效过滤器 | H10 | 1.外框：优质通用塑料带25mm法兰边； 2.滤材：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌； 3.执行标准：GB/T13554-2008、EN1882 |
| 4 | 高效过滤器 | H13 | 1.外框：有隔板镀锌钢板外框，无隔板为双层吕合金框； 2.密封垫：一次注塑成型无接缝的聚氨酯； 3.滤料：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌； 4.护网：双面护喷塑钢板网； 5.执行标准：GB/T 13554-2008、EN1882； 6.过滤性能：可除掉0.01µm以上的颗粒以及水雾和油雾，残余油份为0.01ppm。 |

表内未明确的规格，按国标（规范）要求执行。

2.3.2.2各系统设备维护保养：

2.3.2.2.1每2月对净化系统、强弱电系统、室内设备带、门以及其它设备进行检查、维护保养（维修保养主要内容详见维修保养细则）并作书面形式报告定期交招标方相关管理科室；

2.3.2.2.2每年对净化机组表冷段翅片以及机组内部全面保洁一次，对各系统的保护装置试动作一次并作记录；

2.3.2.2.3每月每季度对所有洁净手术室进行性能检测（温湿度、风量、风速、压差、噪音、照度、尘埃粒子浓度等及需附尘埃粒子数机打数据记录原件），并做书面记录备查；

2.3.2.2.4每年度末将每月的性能参数检测结果整理装订成册，交甲方存档；

2.3.2.2.5每年配合院方请第三方（市疾控中心或省疾控中心）对所有洁净手术室等区域进行性能检测一次，包括温湿度、风量、风速、压差、尘埃粒子浓度、噪音、照度等。检测时间安排至节假日期间。

2.3.2.2.6维护保养及检测等均需符合医院空气净化管理规范（WST-368）及国家相关规范要求。

2.3.3维保范围内的各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于投标人原因造成设备损坏及人身伤害事故，投标人负全责。

2.3.4维修保养细则

维修保养细则

1、净化空调及排风系统（含氟空调系统）：

1.1净化空调机组电机绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）

1.2净化空调机组电机、风机轴承检查有无异响、轴承加润滑脂（每两月一次）

1.3风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带（每两月一次）

1.4机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器及上位机的检查维护（每两月一次）

1.5初、中效过滤器检查、更换及机内保洁，洁净室内回风、排风过滤网的更换，风口内侧保洁，风口的检查维修(按技术要求上要求的各级过滤器更换周期每周、每月、每季进行更换)

1.6风阀阀体、执行器及控制检查（每两月一次）

1.7加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试（每两月一次）

1.8加湿器的检查维护、加湿电极的绝缘检测，加湿罐的更换以及加湿工作是否正常检查（每两月一次）

1.9表冷段的维护清洁，结水盘的清洁及排水管路疏通（每两月一次，其中翅片清洗每年一次）

1.10水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查及维护（每两月一次）

1.11高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试（每年一次）

1.12洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查（每天巡检，每年自检出具书面报告一次）

1.13排风机、换气扇的检查保养，排风中效过滤器的检查更换（每两月一次,排风中效过滤器一年更换一次）

1.14风管、水管路的检修以及保温的检查、修复（每两月一次）

1.15净化空调系统调试（每年一次）

2、强电系统：（每两月一次）

2.1总电源的检查，电源电压、电流、线路温升测试（其中电压、电流、温度每日检查记录）

2.2强电线路的绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）

2.3线路接线端子的紧固（每两月一次）

2.4强电柜的除尘（每三月一次）

2.5控制线路以及漏电保护等保护装置的试动作（每两月一次）

2.6照明线路、插座回路的的检查、灯具及插座的检查和更换维护（每日巡修，每两月维护）

2.7隔离变压器的检查维护，电压、电流、温升及绝缘检查（每两月一次）

2.8接触器的检查维护，触点处理（每六月一次）

3、弱电系统：

3.1  DDC控制器的检查维护（每两月一次）

3.2上位机电脑的检查维护、机箱除尘（每两月一次）

3.3各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、数模转换器等的维护检查（每两月一次）

3.4控制柜的除尘（每三月一次）

3.5各类弱电线路的检查（每两月一次）

3.6系统检测、调试、保护装置试动作（每年一次）

3.7呼叫系统的检查维护，包括主机、喇叭、分机及电源和线路等（每两月一次）

3.8监控系统的检查维护，包括监控主机、显示器、摄像头、电源、线路等（每两月一次）

3.9空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护（每两月一次）

4、洁净室内设备：（每两月一次）

4.1各类门的维修维护

4.1.1门板的维修，维护保养

4.1.2门锁、电插锁、磁力锁的维更换维护

4.1.3门轴、合页、铰链的维护更换维护

4.1.4地弹簧、门吸的维护更换维护

4.1.5闭门器、密码器的检修、维护更换维护

4.1.6自动门的检修：

4.1.6.1自动门各运动部件保养润滑

4.1.6.2自动门控制系统的检查、调试

4.1.6.3自动门的机箱内除尘

4.1.6.4踢脚开关检查，有无歪斜并处理

4.1.6.5检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落

4.1.6.5检查机箱盖板是否平整，术中灯是否正常工作等

4.1.6.7检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理

4.1.6.8检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落

4.2设备带的维修维护

4.2.1设备带各类终端的检查更换，有无松动检查处理

4.2.2设备带管线检查（气体管道、强、弱电线路及接头）

4.3医用气体

4.3.1供气系统以及终端压力检查是否正常

4.3.2气体管道、阀门是否有漏气检查及处理

4.3.3气体终端有无松动、堵塞等检查及处理

4.3.4气体管道清理疏通

4.4洗手池的检修维护

4.4.1检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常

4.4.2检查给皂器工作是否正常

4.4.3检查水龙头、金属软管有无漏水

4.4.4整体绝缘检查

4.4.5洗手池热水器的检查、绝缘检测

4.4.6洗手池的自控系统检测，线路端子紧固

4.5保温、保冷库的检查维修

4.6器械柜、药品柜、写字台、储物柜、椅子的维修、锁具的更换维护4.7传递箱、传递窗、观察窗的维修，互锁机构的检查，过滤器的更换、保洁

4.8盐水导轮、轨道、挂钩的检修更换维护

4.9置物架、电视机、热水器的维修

4.10卫生间的座便器、小便器、洗手池水龙头、喷淋、隔断、排水管道的维更换维护

4.11气体吊塔的维修、维护

5.洁净室的建筑装饰

5.1顶板、墙面、地板的维更换维护

5.2防撞带、踢脚线等的维更换维护

第二标段：NICU、ICU、实验室净化设备（系统）等维护保养

一、详细招标要求：

（一）维保设备清单：

| 序号 | 维保设备名称 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | NICU、ICU、实验室等净化设备维护服务 | 320 | 三年 |

- （一）本项目实施的依据和条件

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《空气过滤器国家标准》GB/T14295-2019

《高效空气过滤器国家标准》GB/T13554-2020

《一般通风用空气过滤器过滤性能测定标准》EN779

《高效空气过滤器性能测定》EN1882

政府的其他有关工程维修服务中所涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

- （二）项目概况

苏州科技城医院ICU、实验室等净化设备维护服务总范围包括：一层急诊检验、急诊手术室、二层检验中心、腔镜中心、静脉配置中心、三层输血病理科、五层ICU、NICU、六层产房、十层呼吸科监护病房、公卫中心八、九、十楼实验室等区域。

本项目内容包括上述范围的洁净与空调系统（不含VRV空调）、低压配电系统、隔离电源系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、气体管道系统、装饰装修、洗手池、自动门等设备设施的维护保养及区域内的过滤器定期更换等。

- （三）维保内容及过滤器更换

1、每日巡视与检查净化区域内的：净化系统；低压配电系统；空调系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、气体管道系统、器械柜、洗手池等设备设施等。制定相应巡视记录台账，做好相关记录工作。

2、每月对净化区域内的净化系统；低压配电系统；空调系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、气体管道系统、器械柜、洗手池、自动门等设备设施等进行例行保养维护。制定相应维护保养记录台账（台账内保养内容及标准须符合我院实际情况，且符合医院净化行业标准），做好记录后向院方提供副本。

3、每季度对医院净化区域进行一次整体检查，并提供阶段性维保工作总结。

4、定期对上述区域各类过滤器进行更换。

- （四）质量、服务要求

1、质量要求

（1）报修响应时间：24小时；

（2）确保维保区域系统正常运行并符合医院净化及管理规范；

（3）制定维护保养方案与制度，报价人需细化各系统的维保内容及标准（表格化）；

（4）每天巡视及检查、发现故障及时处理；

（5）值班人员做好设备运行及维修记录；

（6）维保过程中，维保单位每周派负责人参加医院保障部组织的外包例会，每周进行周报小结，对维保过程中出现的薄弱环节提出加强措施，书面报告院方；

2、服务要求

（1）每月例行维护与保养；

（2）24小时接收故障报修并处理；

维修响应时间:如为影响正常使用的重大故障，必须30分钟内到现场，不影响正常使用的故障，应4小时内达到现场。小问题当场及时解决，大问题应采取有效的紧急措施，先保证医院运行的同时向院方通报协商解决。

维修更换后的新零配件保修二年。

- （五）维修保养及过滤器更换具体要求

1、净化空调系统过滤器的更换周期

（1）室内回排风口初效过滤器更换周期：30天；

（2）新风机组系统的初效过滤器（袋式）更换周期：30天

（3）空调机组系统的中效过滤器更换周期：90天；

（4）净化空调系统高效过滤器更换周期：每二年更换一次；

（5）在使用中发现有破损、结污严重且直接影响过滤器效果的应及时更换。在初、中效过滤器清洁且无破损，净化空调系统运行正常情况下，高效过滤器风速小于0.35m/s或小于初值的70%时，应更换高过滤器。一般应根据室外含尘浓度，在粗、中效过滤器、高效过滤器阻力达到初阻力1.8~2倍时，进行更换。

2、净化空调系统控制区的检测

（1）洁净控制区每半年检测一次；

（2）在高效过滤器更换后检测一次；

（3）净化系统控制区测试主要项目：尘埃数（粒径：0.5um）、相对压差、送风量（即换气次数）、温度、相对湿度、噪声等。

3、净化空调箱、新风机组、排风过滤箱维护保养

（1）维护保养每月一次；

（2）检查过滤网及外壳是否完整。必要时进行修正；

（3）检查控制系统和装置有无明显不当运转。必要时修复、调整或更换配件，确保正常运转；

（4）检查风机皮带松紧。检查皮带有无磨损及是否正确校准。必要时进行更换；

（5）确保正常运转。检查风机叶片。必要时清洗、修复或者替代它，确保能够正常运转润滑相应轴承；

（6）检查变频驱动装置是否正常运转；

（7）检查加湿器有无污垢、断水现象。必要时加以清洁和更换；

（8）检查积水盘、排水管和盘管有无微生物生长。必要时进行清洗；

（9）检查盘管翅片有无明显的污垢聚集。如果可能加以修复。必要时更换盘管，确保恢复正常机能；

（10）检查风门是否正常，必要时加以修复、更换或者调整；

（11）目视检查有无因湿度超标，而产生微生物增长的区域。若有，必要时加以清洗或消毒；

（12）检查机房风管外表面的保温层是否完整。

4、空调室外主机维护保养

（1）维护保养每年二次（春、秋季节）；

（2）检查控制系统和装置有无明显不当运转。必要时修复、调整或更换配件，确保正常运转；

（3）检查控制箱有无污垢、碎片和松动的接头。必要时加以清洁和紧固；

（4）检查风机风机皮带松紧。检查皮带有无磨损及是否正确校准、风机叶片平衡性和积尘状况。检查空气压缩系统（如：压缩机、干燥器、回收器、放空阀）是否正常运转。必要时加以修复或更换，确保正常运转；

（5）检查制冷系统压力和温度。如果超出规定范围，找出原因，修复或调节制冷系统，缺少制冷剂，添加制冷剂确保在最佳状态下运转；

（6）检查冷冻机油油面高度和油压控制装置。必要时加以修复、更换或调整，确保正常运转；

（7）检查空气压缩系统（如：压缩机、干燥器、回收器、放空阀）是否正常运转。必要时加以修复或更换，确保正常运转；

（8）检查冷、热交换器表面有无明显的污垢聚集。必要时加以清洁，确保正常运转；

（9）检查有无污垢、侵蚀或老化。必要时加以清洁和修复；

5、水系统维护保养

（1）维护保养每年二次（春、秋季节）；

（2）检查水系统是否正常运转。必要时修复、调整或更换配件，确保正常运转；

（3）检查控制箱有无污垢、碎片和松动的接头。必要时加以清洁和紧固；

（4）循环泵的检查、加油、电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；

（5）检查电机开关有无斑蚀或其他形式损坏。必要时加以修复或更换；

（6）水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理；

（7）供、回水管和保温材料检查及更换修理；

（8）检查膨胀水箱补水浮球阀是否动作可靠。检查膨胀水箱，必要时加以清洗。

6、自控系统维护保养内容

包括操作站（系统软件）、网络控制器（上层管理网）、现场DDC控制器、现场执行设备（传感器及各种执行机构）

（1）在换季时对系统做换季调整，修改相应的参数设定，检查系统中各控制设备的控制程序是否按要求转入换季的控制，及时发现问题并修改；

（2）温度传感器的检查；

（3）湿度传感器的检查。

7、ICU，NICU等净化区域自动门、移门和平开门的维护保养内容

包括外部检查；电机检查；导轨、轨道检查等。

8、合理化建议

（1）现场踏勘后，对现有净化系统提出合理意见，供甲方参考；

（2）针对目前医院远行情况，提出节能、降低噪声方案。

9、其他

（1）要求投标人的投标货物（消耗品及维修辅材辅料）必须是合格的、未曾使用过的全新合格产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。消耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，投标人须负责免费更换，并赔偿因材料质量问题给招标人造成的损失；

（2）国家规定实行生产许可证管理的投标产品应取得《全国工业产品生产许可证》，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）；

（3）消耗品及配件供货方式和交货期：投标人按招标人确认的维修要求按需按时供货并更换，货到招标人指定的使用地点，更换时需经双方验收签字；

（4）在投标期间，投标人如有不明的，可派人到现场勘察。招标人没有涉及到的要求及项目，而投标人认为有必要添加或有自己的看法的，可以详细列出，并注明费用。投标人在投标书文件中未注明的内容，而设备系统中存在的，将视为投标人默认承担存在的费用；

（5）在维护保养期间因中标人违约而造成招标人系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，中标人须承担相应的赔偿责任；

（6）投标人需提供详细的维保工作内容和台账记录表。

- （六）过滤器技术参数要求

| 序号 | 项目 | 过滤等级 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗效过滤器 | G4 | - 1.外框：铝合金带钢筋龙骨架连框； - 2.滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低； - 3.执行标准：GB/T 14295-2008、EN779； - 4.过滤性能：可滤掉1µm以上的颗粒以及水雾和油雾，除水效率在95%以上。 |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | - 1.外框：锌钢板外框； - 2.滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低； - 3.执行标准：GB/T14295-2008、EN779. |
| 3 | 亚高效过滤器 | H10 | - 1.外框：优质通用塑料带25mm法兰边； - 2.滤材：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌； - 3.执行标准：GB/T13554-2008、EN1882 |
| 4 | 高效过滤器 | H13 | - 1.外框：有隔板镀锌钢板外框，无隔板为双层吕合金框； - 2.密封垫：一次注塑成型无接缝的聚氨酯； - 3.滤料：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌； - 4.护网：双面护喷塑钢板网； - 5.执行标准：GB/T 13554-2008、EN1882； - 6.过滤性能：可除掉0.01µm以上的颗粒以及水雾和油雾，残余油份为0.01ppm。 |

- 过滤器清单：

| 序号 | 机组编号 | 产品名称 | 产品规格型号 | 系统配套 数量 | 单位 | 每年更换次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：静脉配置中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU2-01 | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 | 普通药物和TPN配置 |
| 2 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 3 |  | 初效过滤器G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 5 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 6 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 7 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 8 | XFG2-01 | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 | 新风 |
| 9 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 10 |  | 初效过滤器G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 11 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 12 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 13 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 14 | AHU2-02 | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 | 抗生素和肿瘤药物间 |
| 15 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 16 |  | 初效过滤器G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 17 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 18 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 19 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 20 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶排风 | 初效过滤器 G4 | 300*300*10 | 22 | 只 | 12 |  |
| 2 |  | 初效过滤器 G4 | 400*200*10 | 14 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器 H13 | 484*484*70 | 20 | 只 | 0.5 | 净化区域 |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | 控制系统，含面板 | DBFP-11 | 12 | 套 | / |  |
| 2 | 生物安全柜 |  | BHC-1300IIB2 | 6 | 套 | / |  |
| 3 | 传递窗 |  |  | 20 | 套 | / |  |
| 4 | 废物传递窗 |  |  | 3 | 套 | / |  |
| 5 | 排风机 | 含电机，及联动装置 |  | 3 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 6 | 电气系统 | 插座、开关、灯具网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统 |  | 1 | 套 | / |  |
| 8 | 给排水 | 卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / | 常规保养 |
| 区域：二层腔镜中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X-2-2 | 初效过滤器 G4 | 390*470*47 | 6 | 只 | 12 |  |
| 2 |  | 初效过滤器 G4 | 1050*500*10 | 1 | 只 | 12 |  |
| 3 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 4 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 常规保养 |
| 二，回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 300*300*10 | 50 | 只 | 12 |  |
| 三、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机 | 电机，含清洁 | 低噪音吊顶式 | 15 | 台 | / |  |
| 2 | VRV室内机 | 含控制系统，电机 | 246*840*840 | 56 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 3 | 空调室外机 | 含控制系统，压缩机等 |  | 1 | 套 | / |  |
| 4 | 电气系统 | 插座、开关、灯具网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 5 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统 |  | 1 | 套 | / |  |
| 6 | 给排水 | 卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 区域：二层检验中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU2-01 | 粗效过滤器G4 | 592*592*47 G4 | 2 | 只 | 12 | PCR实验室 |
| 2 |  |  | 592*287*47 G4 | 2 | 只 | 12 |  |
| 3 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 F7 | 2 | 只 | 4 |  |
| 4 |  |  | 592*287*600 F7 | 2 | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 6 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 7 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / |  |
| 8 | AHU2-02 | 粗效过滤器G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 南侧实验室 |
| 9 |  |  | 592*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 10 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 11 |  |  | 592*287*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 12 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 13 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 14 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 15 | X-2-4 | 初效过滤器G4 | 1200*800*10 | 1 | 只 | 12 | 控制南面新风 |
| 16 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 17 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / |  |
| 18 | X-2-5 | 初效过滤器G4 | 1200*800*10 F5 | 1 | 只 | 12 | 检验科新风 |
| 19 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 20 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 300*300*10 F5 | 57 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 400*400*10 F5 | 4 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 600*400*10 F5 | 4 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 600*450*10 F5 | 2 | 只 | 12 |  |
| 5 |  |  | 700*400*10 F5 | 1 | 只 | 12 |  |
| 6 |  |  | 800*800*10 F5 | 2 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器 H13 | 484*484*70 | 4 | 只 | 0.5 | 净化区域 |
| 2 |  |  | 610*305*70 | 7 | 只 | 0.5 |  |
| 3 |  |  | 610*610*70 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 4 |  |  | 915*610*70 | 4 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机 | 电机，含清洁 | 低噪音吊顶式 | 16 | 台 | / |  |
| 2 | VRV室内机 | 含控制系统，电机 | 204*840*840 | 66 | 台 | / |  |
| 3 | VRV室外机 | 含控制系统，压缩机 | 1680*1240*765 | 8 | 台 | / |  |
| 4 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 |  | 11 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 5 | 手推平移门 | 导轨，止摆器，吊轮等 |  | 3 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 6 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 给排水 | 卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 区域：三层输血、病理科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU3-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | PCR实验室 |
| 2 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 287*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 4 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 5 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 6 |  |  | 287*287*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 7 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 8 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 9 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 10 | x-3-4 | 初效过滤器 G4 | 1020*500*10 | 1 | 只 | 12 | 输血科病理科新风 |
| 11 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 12 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 13 | B-3-1 | 初效过滤器 G4 | 1280*400*10 | 1 | 只 | 12 | 通风柜 |
| 14 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 15 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 16 | B-3-2 | 初效过滤器 G4 | 1020*820*10 | 1 | 只 | 12 | 取材室通风柜 |
| 17 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 18 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 300*300*10 | 52 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 600*400*10 | 7 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 600*450*10 | 2 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 800*600*10 | 1 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化区域 | 无隔板高效过滤器 H13 | 610*305*70 | 5 | 只 | 0.5 |  |
| 2 |  |  | 610*610*70 | 6 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机 | 含控制系统，电机 | 低噪音吊顶式 | 18 | 台 | 1 | 日常维护保养 |
| 2 | VRV室内机 | 含控制系统，电机 | 204*840*840 | 45 | 台 | 1 | 日常维护保养 |
| 3 | VRV室内机 | 含控制系统，电机 | 246*840*840 | 24 | 台 | 1 | 日常维护保养 |
| 4 | VRV室外机 | 含控制系统，压缩机等 | 1680*1240*765 | 1 | 项 | 1 | 日常维护保养 |
| 5 | 通风柜 |  | 1500*850*2350 | 9 | 台 | 1 | 日常维护保养 |
| 6 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 |  | 1 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 7 | 90度平移门 | 电机，门禁等 |  | 8 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 8 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 9 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 10 | 给排水 | 卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 区域：五层ICU |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAU-5A-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 生活区 |
| 2 |  |  | 592*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 3 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 4 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 5 | AHU-5A-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 4 | 只 | 12 | B区 |
| 6 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 7 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 4 | 只 | 4 |  |
| 8 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 9 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 10 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 11 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 12 | AHU-5A-02 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 4 | 只 | 12 | A区 |
| 13 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 14 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 4 | 只 | 4 |  |
| 15 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 16 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 17 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 18 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 19 | AHU-5A-03 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 4 | 只 | 12 | 辅房走道 |
| 20 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 4 | 只 | 4 |  |
| 21 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 22 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 23 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 360*360*10 | 39 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 560*360*10 | 26 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 560*560*10 | 24 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 860*360*10 | 7 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器H13 | 305*305*70 | 6 | 只 | 0.5 | 净化区域 |
| 2 |  |  | 484*484*70 | 87 | 只 | 0.5 |  |
| 3 |  |  | 610*305*70 | 1 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 | 部分联动 | 37 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 2 | 风机盘管 | 水过滤器，电机，开关面板等 |  | 21 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 3 | 隔离变压器 | 绝缘监视仪，电流互感器，报警装置等 |  | 7 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 4 | UPS电源 | 8KVA延时30分钟 |  | 7 | 套 | / | 日常维护保养 |
| 5 | 排风机 | 含电机，及联动装置 |  | 10 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 6 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 给排水及，医用气体等 | 卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 区域：五层NICU |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAU5B-1 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 592*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 3 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 4 |  |  | 592*287*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机等 | 1 | 项 | / |  |
| 6 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 常规保养 |
| 7 | AHU5B-1 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 6 | 只 | 12 | 净化区域 |
| 8 |  |  | 592*287*47 | 3 | 只 | 12 |  |
| 9 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 6 | 只 | 4 |  |
| 10 |  |  | 592*287*600 | 3 | 只 | 4 |  |
| 11 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 12 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 13 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 360*360*10 | 3 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 560*360*10 | 25 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 560*560*10 | 13 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 860*360*10 | 8 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器H13 | 305*305*70 | 2 | 只 | 0.5 | 净化区域 |
| 2 |  |  | 484*484*70 | 56 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 |  | 12 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 2 | 风机盘管 | 水过滤器，电机，开关面板等 |  | 15 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 3 | 隔离变压器 | 绝缘监视仪，电流互感器，报警装置等 |  | 14 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 4 | UPS电源 | 8KVA延时30分钟 |  | 14 | 套 | / |  |
| 5 | 气体阀门箱 | 阀体，管道等 |  | 1 | 套 | / |  |
| 6 | 气体终端 |  |  | 118 | 个 | / |  |
| 7 | 排风机 | 含电机，及联动装置 |  | 12 | 台 | / |  |
| 8 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 9 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 10 | 给排水 | 卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 区域：六层产房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | 水过滤器，电机，开关面板等 |  | 11 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 360*360*10 | 9 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 560*360*10 | 7 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 560*560*10 | 2 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 1160*360*10 | 2 | 只 | 12 |  |
| 三、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温柜 | 含控制系统 | 594*994*400 | 1 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 2 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 |  | 10 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 3 | 排风机 | 含电机，及联动装置 |  | 2 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 4 | 气体阀门箱及设备带 | 含设备带 |  | 1 | 项 | / |  |
| 5 | 气体终端 |  |  | 1 | 项 | / |  |
| 6 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 给排水 | 卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 区域：十层呼吸科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAU1-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 西十区 |
| 2 |  |  | 592*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 3 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 4 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 5 | 风机盘管 | 水过滤器，电机，开关面板等 |  | 16 | 台 | / |  |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 400*400*10 | 2 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 600*400*10 | 5 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 600*600*10 | 12 | 只 | 12 |  |
| 三、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 |  | 6 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 2 | 隔离变压器 | 绝缘监视仪，电流互感器，报警装置等 |  | 2 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 3 | UPS电源 | 8KVA延时30分钟 |  | 2 | 套 | / | 日常维护保养 |
| 4 | 风机盘管 | 水过滤器，电机，开关面板等 |  | 16 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 5 | 排风机 | 含电机，及联动装置 |  | 2 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 6 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 给排水及，医用气体 | 卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 区域：公卫八层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU-8-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 西北角 |
| 2 |  |  | 592*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 3 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 4 |  |  | 592*287*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 6 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 7 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 8 | B-8-1 | 初效过滤器 G4 | 580*465*18 | 2 | 只 | 12 | 通风柜 |
| 9 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 10 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 常规保养 |
| 11 | KX-G8-1 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 2 | 只 | 12 | 非净化区新风 |
| 12 |  |  | 592*287*47 | 3 | 只 | 12 |  |
| 13 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 14 |  |  | 592*287*600 | 3 | 只 | 4 |  |
| 15 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 16 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 260*260*10 | 17 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 360*360*10 | 7 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 560*560*10 | 1 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器H13 | 305*305*70 | 6 | 只 | 0.5 | 净化区域 |
| 2 |  |  | 484*484*70 | 1 | 只 | 0.5 |  |
| 3 |  |  | 610*305*70 | 6 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机 | 含电机，及联动装置等 | 低噪音座地式 | 9 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 2 | VRV室内机 | 含控制系统，电机 | 204*840*840 | 27 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 3 | VRV室外机 | 含控制系统，压缩机 |  | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 4 | 通风柜 | 风机，风口 | 1500*850*2350 | 5 | 台 | / |  |
| 5 | 90度平推门 | 电机，及传动装置 |  | 2 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 6 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 给排水及，洁具等 | 卫生洁具、给排水，报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 9 | 其他装饰系统 | 装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等 |  | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 区域：公卫九层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU-9-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 26 | 西北角洁净实验室 |
| 2 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 3 |  |
| 3 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 4 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 5 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 6 | AHU-9-02 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 样品处理基因扩增 |
| 7 |  |  | 592*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 8 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 9 |  |  | 592*287*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 10 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 11 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 12 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 13 | 通风柜排风 | 过滤器黑色尼龙网 | 580*465*18 | 2 | 只 | 12 |  |
| 14 | KX-G9-1 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 2 | 只 | 12 | 非净化区域新风 |
| 15 |  |  | 592*287*47 | 3 | 只 | 12 |  |
| 16 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 17 |  |  | 592*287*600 | 3 | 只 | 4 |  |
| 18 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 19 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 260*260*10 | 18 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 360*360*10 | 5 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 410*410*10 | 2 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 960*410*10 | 2 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器 H13 | 305*305*70 | 8 | 只 | 0.5 | 净化区域 |
| 2 |  |  | 610*305*70 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 3 |  |  | 610*610*70 | 6 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机 | 含电机，及联动装置 |  | 12 | 台 | / |  |
| 2 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 |  | 3 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 3 | 通风柜 | 含控制系统，电机 | 1500*850*2350 | 2 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 4 | VRV室外机 | 含控制系统，电机 |  | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 5 | VRV室内机 | VRV室内机 | 204*840*840 | 27 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 6 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 给排水及，洁具等 | 卫生洁具、给排水，报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 9 | 其他装饰系统 | 装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等 |  | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 区域：公卫十层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU-10-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 实验室1 |
| 2 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 287*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 4 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 5 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 6 |  |  | 287*287*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 7 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 8 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 9 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 10 | B-10-01 | 过滤器黑色尼龙网 | 580*465*18 | 2 | 只 | 12 | 通风柜 |
| 11 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 12 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 13 | AHU-10-03 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 报告分析室 |
| 14 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 15 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 16 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 17 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 18 | AHU-10-02 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | P2实验室2 |
| 19 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 20 |  |  | 287*287*47 | 1 | 只 | 12 |  |
| 21 |  | 袋式中效过滤器F7 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 22 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 23 |  |  | 287*287*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 24 |  | 加湿器 |  | 1 | 台 | / |  |
| 25 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 26 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 27 | KX-G10-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 2 | 只 | 12 | 非净化区域新风 |
| 28 |  |  | 592*287*47 | 2 | 只 | 12 |  |
| 29 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 30 |  |  | 592*287*600 | 2 | 只 | 4 |  |
| 31 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 32 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 260*260*10 | 11 | 只 | 12 |  |
| 2 |  |  | 360*360*10 | 6 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 560*360*10 | 1 | 只 | 12 |  |
| 4 |  |  | 560*560*10 | 2 | 只 | 12 |  |
| 5 |  |  | 760*560*10 | 6 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器H13 | 305*305*70 | 17 | 只 | 0.5 | 净化区域 |
| 2 |  |  | 484*484*70 | 11 | 只 | 0.5 |  |
| 3 |  |  | 610*305*70 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 4 |  |  | 610*610*70 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机 | 含电机，及联动装置等 |  | 12 | 台 | / |  |
| 2 | 通风柜 | 含控制系统，电机 |  | 3 | 台 | / |  |
| 3 | VRV室内机 | 含控制系统，电机 | 246*840*840 | 21 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 4 | VRV室外机 | 含控制系统，压缩机 |  | 1 | 项 | / |  |
| 5 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 6 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜 |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 给排水及，洁具等 | 卫生洁具、给排水，报警箱、压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 其他装饰系统 | 装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等 |  | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 区域：一层急诊手术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAU-1-01 | 初效过滤器 G4 | 592*592*47 | 1 | 只 | 12 | 急诊手术室 |
| 2 |  | 袋式中效过滤器F8 | 592*592*600 | 1 | 只 | 4 |  |
| 3 |  | 机组传动系统 | 含风机，电机 | 1 | 项 | / |  |
| 4 |  | 控制系统，含面板 | 执行器，电动阀，变频器等 | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 360*360*10 | 6 | 只 | 12 | 急诊手术室 |
| 2 |  |  | 560*360*10 | 1 | 只 | 12 |  |
| 3 |  |  | 1160*360*10 | 4 | 只 | 12 |  |
| 三、高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器H13 | 305*305*70 | 2 | 只 | 0.5 | 急诊手术室 |
| 2 |  |  | 610*305*70 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 3 |  |  | 610*610*70 | 3 | 只 | 0.5 |  |
| 4 |  |  | 915*610*70 | 2 | 只 | 0.5 |  |
| 四、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温柜 | 含控制系统 | 594*994*400 | 1 | 台 | / |  |
| 2 | 自动门 | 电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等 |  | 2 | 扇 | / | 日常维护保养 |
| 3 | 风机盘管 | 水过滤器，电机，开关面板等 |  | 3 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 4 | 排风机 | 含电机，及联动装置 |  | 2 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 5 | 气体阀门箱 | 含设备带 |  | 1 | 套 | / |  |
| 6 | 气体终端 |  |  | 1 | 项 | / |  |
| 7 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼 |  | 1 | 项 | / |  |
| 8 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜 |  | 1 | 项 | / |  |
| 9 | 给排水及，医用气体 | 卫生洁具、给排水，报警箱、医用气体系统，压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 10 | 其他装饰系统 | 装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等 |  | 1 | 项 | / | 日常维护保养 |
| 区域：一层急诊检验科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、VRV空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VRV室内机 | 含控制系统，电机 | 246*840*840 | 6 | 台 | / | 日常维护保养 |
| 2 | VRV室外机 | 含控制系统，压缩机 | 1680*930*765 | 1 | 台 | / |  |
| 二、回排风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶排风口过滤器 | 初效过滤器 G4 | 300*300*10 | 5 | 只 | 12 |  |
| 三、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气系统 | 插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 |  | 1 | 项 | / |  |
| 2 | 装饰系统 | 含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜 |  | 1 | 项 | / |  |
| 3 | 给排水及，医用气体 | 卫生洁具、给排水，报警箱、医用气体系统，压力表等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 4 | 其他装饰系统 | 装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等 |  | 1 | 项 | / |  |
| 其他日常费用： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年度净化工程维保服务 | 含日常维护保养费用、企业管理费、维护人员驻场费用、利润、税金等 |  | 1 | 项 | / | 每年提供一次 企业自检 |

| 问询表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |
| 公司法人 |  |  |  |
| 项目代表 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |
| 联系人联系方式 |  |  | 请附授权书 |
| 此表格在院内论证会前填好盖章后递交联系人以便院方通知贵司参加院内论证 |  |  |  |