消防设施检测、电气设施检测项目采购要求

一、采购项目要求：

1、项目地点：苏州高新区漓江路1号

2、检测范围：南京大学医学院附属苏州医院消防设施、电气设施（建筑面积约16万平米）

3、检测依据：包含但不限于消防法律法规所述文件及《建筑消防设施技术检验规程》 （DB32/186）

4、检测次数：每年一次，出具采购人及政府消防部门认可的年度消防设施检测报告。

5、检测进场时间：根据采购人通知要求。

6、主要检测项目及内容（包含但不限于）：

| 检测项目 |  | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 消防供电 配电 | 消防配电 | 检测主、备电切换功能 |
|  | 自备发电机组 | 检测启动发电机组 |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 | 检测报警功能 |
|  | 手动报警按钮 | 检测报警功能 |
|  | 警报装置 | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 | 消防水池 | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵结合器 | 检测消防车供水功能 |

| 消火栓 | 室内消火栓 | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
| --- | --- | --- |
|  | 室外消火栓 | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |
| 机械加压送风系统 | 风机 | 检测联动启动风机 |
|  | 送风口 | 核对送风口风速 |
| 机械排烟系统 | 风机 | 检测联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |
| 应急照明 |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 疏散指示标志 |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 应急广播系统 | 扩音器 | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 | 检测音量 |
| 消防专用电话 |  | 检测通话质量 |
| 防火分隔 | 防火门 | 检测启闭功能 |
|  | 防火卷帘 | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 | 检测联动关闭功能 |
| 消防电梯 |  | 检测按钮迫降和联动控制功能 |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |
| 配电柜、强电井 |  | 检测配电系统及相关电气设备 |

7、检测服务要求：

（1）对检测人员的基本要求：

1）检测人员必须经验丰富、责任心强；

2）检测人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与检测工作无关的事情；

3）检测人员只能对需检测设备进行操作，不准动用其他设备；

4）检测人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

5）所有检测人员必须持证上岗，每次开展检测时，检测人员不得少于6人，因中标方无上岗资格的检测人员引起设备、人员事故，造成的一切后果均由中标方承担。

（2）安全和文明服务的要求：

1）检测人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检测；

2）检测期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施；

3）中标方必须服从采购人提出的文明服务的要求，检测范围和检测人员活动范围不得超出采购人指定的区域；

4）检测期间产生的任何垃圾、废料由中标方负责清理至采购人指定的区域，中标方的设备工具自行负责整理；

5）检测期间的高空作业，中标方须做好相应防护措施且作业人员必须持有高空作业操作证，中标方对自身人员的安全负责，采购人免责；

6）检测人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾；

（3）检测范围、检测数量、检测内容等需满足相关法律法规的要求；

（4）合同签订完成后准备进场检测。（实际进场时间以采购人通知为准）；

8、其他要求：

（1）中标方必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供服务的人员如遇到工资纠纷问题由中标方自行解决。

（2）本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

（3）中标方需在服务期限内配合采购方进行一次全区医疗卫生系统消防救援演练。