污水处理消毒产品采购要求

一、采购项目内容及预算：

1、采购内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性氧消毒剂 | 公斤 | 有效成分20%-24% （粉剂） | 82.00 | 全年 |
| 2 | 氨氮水处理药剂 | 公斤 | 有效成分99%（液体） | 22.00 | 全年 |
| 3 | 次氯酸钠药剂 | 公斤 | 含有效氯10%（液体） | 2.35 | 全年 |

2、根据实际使用量结算，采购预算：人民币450000元

二、供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、产品代理商授权委托书（生产厂家前来的可不提供）；

7、具有危险化学品经营许可资格；

8、具有危险品道路运输经营许可证的运输资质；

9、消毒产品的生产企业具有卫生许可资格；

三、采购技术要求：

（1）活性氧消毒剂

1、活性氧消毒剂技术要求

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要成分 | 单过硫酸氢钾复合盐 | 含量≥20% |
| 2 | 形状 | 白色颗粒粉状 |  |
| 3 | 气味 | 无刺激性气味 |  |
| 4 | 稳定性 | 常温储存24个月 |  |
| 5 | 溶解性 | 易溶于水 |  |
| 6 | 有效氯 | 有效氯含量 | 含量≥43% |
| 7 | 活性氧 | 活性氧含量 | 含量≥9% |

▲2、单过硫酸氢钾复合盐含量≥20%，提供国家认可的第三方检测机构出具的含量检验报告，报告需与全国消毒产品网上备案信息服务平台保持一致；

▲3、有效氯含量≥43%，提供国家认可的第三方检测机构出具的含量检验报告，报告需与全国消毒产品网上备案信息服务平台保持一致；

▲4、活性氧含量≥9%，提供国家认可的第三方检测机构出具的含量检验报告，报告需与全国消毒产品网上备案信息服务平台保持一致；

5、溶解性：易溶于水，提供国家认可的第三方检测机构出具的水不溶物检验报告！

▲6、稳定性：常温储存24个月，提供国家认可的第三方检测机构出具的稳定性检验报告，单过硫酸氢钾复合盐含量、有效氯含量和活性氧含量下降率均≤2%，保质期24个月，报告需与全国消毒产品网上备案信息服务平台保持一致；

7、消毒产品要具有国家卫生管理部门要求的经过省卫生厅审核的安全评价报告备案表（提供相关证明材料复印件）；

8、消毒处理后的污水达到国家标准（GB18466-2005）预处理标准。

注：▲项技术参数为实质性响应条款，必须满足，不可存在负偏离。

（2）氨氮水处理药剂

▲1、有效成分99%，提供相关产品合格证书。

注：▲项技术参数为实质性响应条款，必须满足，不可存在负偏离。

（3）次氯酸钠药剂

▲1、有效氯含量10%，提供相关产品合格证书。

注：▲项技术参数为实质性响应条款，必须满足，不可存在负偏离。

四、交货要求：

（1）交货时间：投标人必须承诺按采购人要求分期分批送货，按实结算。在收到采购人通知后3天内送货到位；应急采购的在收到通知后小2小时内响应，24小时内完成。

（2）交货地点：采购人指定地点。货物到达采购人指定地点后，成交人须指派相关人员现场配合采购人开箱清点货物，并做好详细记录。

五、售后服务及交货期：

1、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加响应。

2、供应商须明确所提供产品、材料的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等一些必须说明的技术参数；提供设备的配置清单、主要配件价格清单，并提供详细的技术资料，包括宣传彩页样本、维修与操作手册和性能说明书。

3、供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出，未列出的视为响应。

4、免费质保期（免人工、材料费）≥1年，质保期自验收合格之日起计算。